研究方法整理

联合算力—能源不确定性下的
数据驱动鲁棒优化框架

有限支持 TV-DRO、静态 Γ-RO 与两阶段有限追索

定位 本文档依据仓库中的正式模型、实现代码与冻结实验配置整理。核心方法是有限联合场景支持上的总变差分布鲁棒机会约束（TV-DRO），参考图中的一般两阶段随机鲁棒结构仅用于组织表达，不作为本研究的模型来源。

模型版本：研究设计 v3
整理日期：2026年9月

# 1 研究问题与框架定位

本研究面向 Alibaba cluster-trace-v2018 驱动的聚合数据中心场景，研究在柔性算力可调度域、光伏可用出力和风电可用出力同时存在不确定性时，如何联合安排批处理负载、储能充放电和电网购电。研究目标是在既定风光储配置下最小化调度相关运行成本，并控制算力包络、并网容量和电网爬坡三类运行风险。

模型不是容量规划模型，也不是成本—碳排放加权多目标模型。风光与储能装机容量在各方法间固定；碳强度只在求解后用于购电排放核算，不进入目标函数、可行性约束或鲁棒风险门槛。

核心判断 本研究所称“DRO”专指有限支持 TV-DRO：它在完整联合场景上改变概率权重，而不是独立扰动每个参数，也不是 Wasserstein-DRO。静态 Γ-RO 是不保留能源联合相关性的对照方法，两者不得混称。

# 2 两阶段决策结构

在一天前先确定跨场景共享的名义计划；不确定性揭示后，只允许批处理负载进行有限追索，并由电网购电与弃电被动完成平衡。BESS 动作在所有场景中固定，因此第二阶段不是储能的实时再优化。

| 阶段 | 主要变量 | 信息可用性与作用 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段（日前） | ūₜ，xᶜʰₜ，xᵈⁱˢₜ，eₜ，ḡₜ，q̄ₜ | 只使用名义工作量、日前价格和预测风光；形成跨场景共享计划。 |
| 第二阶段（场景 s） | uₛ,ₜ，gₛ,ₜ，qₛ,ₜ，Yˡₛ，Yᵍₛ，Yʳₛ | 观察联合场景后调整批处理；识别算力包络、并网和爬坡事件。 |

# 3 确定性基座模型

## 3.1 集合、变量与单位

| 符号 | 含义 | 单位/备注 |
| --- | --- | --- |
| t ∈ 𝒯 | 小时调度时段，主窗口 T=720 | 1 h |
| bₜ，uₜ=γbₜ | 批处理占用核数及其设施功率 | core；MW |
| gₜ | 电网购电功率 | MW |
| xᶜʰₜ，xᵈⁱˢₜ，eₜ | BESS 充电、放电功率与能量 | MW；MWh |
| zᴾⱽₜ，zᵂₜ | 光伏与风电弃电功率 | MW |
| Aₜ，Dₜ | 累计可执行上界与累计必须完成下界 | 由同一释放轨迹派生 |
| Gᵐᵃˣ，Rᵐᵃˣ | 并网功率与相邻时段爬坡上限 | MW |
| κ，Cᵉᶠᶠ | 有效容量比例与有效回放核数 | Cᵉᶠᶠ=κCᵖʰʸˢⁱᶜᵃˡ |

## 3.2 风光映射与功率平衡

ERCOT 系统级日前预测仅提供本地反事实风光资源的时间形状，按固定参考值映射到既定的本地光伏、风电容量。设施负载由基座功率、固定在线负载和可调批处理功率组成。

P̂ᴾⱽₜ = Kᴾⱽ Ŝₜ/Sʳᵉᶠ，    P̂ᵂₜ = Kᵂ Ŵₜ/Wʳᵉᶠ    (1)

gₜ +(P̂ᴾⱽₜ−zᴾⱽₜ)+(P̂ᵂₜ−zᵂₜ)+xᵈⁱˢₜ = Pᵇᵃˢᵉ+lᵒⁿ+uₜ+xᶜʰₜ    (2)

弃电变量满足 0≤zᴾⱽₜ≤P̂ᴾⱽₜ、0≤zᵂₜ≤P̂ᵂₜ，且 gₜ≥0。风光直接减少购电；碳强度不参与功率平衡。

## 3.3 柔性算力包络与容量闭合

Dₜ ≤ Σ(τ≤t)bτΔt ≤ Aₜ，    0 ≤ bₜΔt ≤ Uʷⁱⁿₜ    (3)

Cᵉᶠᶠ=κCᵖʰʸˢⁱᶜᵃˡ，    o+bₜ≤Cᵉᶠᶠ，    uₜ=γbₜ    (4)

在线预留 o 是固定参数。实现中把共享容量约束消去为 uₜ≤γ(Cᵉᶠᶠ−o)，但这不意味着在线业务不占容量。核心要求是：在线负载、批处理量与累计包络在进入调度器前使用同一容量闭合尺度，不能在同一约束中混用 core/core-hour 与 MW/MWh。

## 3.4 储能、并网与爬坡

eₜ₊₁=eₜ+ηᶜʰxᶜʰₜ−xᵈⁱˢₜ/ηᵈⁱˢ，    SOCᵐⁱⁿEᴮ≤eₜ≤SOCᵐᵃˣEᴮ    (5)

0≤xᶜʰₜ,xᵈⁱˢₜ≤Pᴮ，    e_T=e₀，    0≤gₜ≤Gᵐᵃˣ，    |gₜ−gₜ₋₁|≤Rᵐᵃˣ    (6)

确定性基线用二元变量严格禁止同一小时同时充放。为控制 720 小时联合模型规模，SAA、Γ-RO 与 TV-DRO 使用 xᶜʰₜ+xᵈⁱˢₜ≤Pᴮ 的凸包形式，并在返回结果前审计 min(xᶜʰₜ,xᵈⁱˢₜ)≤10⁻⁶；不通过审计的候选不得进入结果。

## 3.5 目标函数

min Cₒₚ = Σₜ pₜgₜΔt + c_deg Σₜ(xᶜʰₜ+xᵈⁱˢₜ)Δt    (7)

Cₒₚ 只包含日前电价估值的购电成本和 BESS 总吞吐衰减成本。充、放电吞吐直接相加，不除以 2。固定运维和年化投资成本因资产配置在方法间相同而不进入目标及成本降低率。求解后再计算预测/实际消费侧碳排放，因此环境绩效与优化目标保持分离。

# 4 联合不确定性的构造

## 4.1 算力侧：可调度域不确定性

算力侧不确定性不是总任务量波动，而是批处理释放时序变化导致可调度域改变。对重采样释放轨迹 qʳᵃʷₛ,ₜ，先归一化为份额轨迹，再缩放到所有方法共享的固定总工作量 W*。

φᴸₛ,ₜ=qʳᵃʷₛ,ₜ/Στqʳᵃʷₛ,τ，    qₛ,ₜ=W*φᴸₛ,ₜ，    Σₜφᴸₛ,ₜ=1    (8)

随机原语是完整轨迹 φᴸₛ,1:T。累计上界 Aₛ,ₜ 与下界 Dₛ,ₜ 必须由同一轨迹和固定柔性窗口 H 成对派生，不能独立扰动，否则可能产生不单调、D>A 或端点不闭合的非物理场景。

## 4.2 能源侧：风光联合残差

ξᴱ,ᵒᵖᵗ_d=(rᴾⱽ_d,1:24，rᵂ_d,1:24)    (9)

Pᴾⱽₛ,ₜ=max(0,P̂ᴾⱽₜ+rᴾⱽₛ,ₜ)，    Pᵂₛ,ₜ=max(0,P̂ᵂₜ+rᵂₛ,ₜ)    (10)

2024 年同一日块中的光伏与风电有符号残差共同进入场景，从而保留日内结构与两类资源的相关性。碳残差可随日块保存用于事后排放核算，但不属于优化不确定向量。

## 4.3 30 天联合场景

ξₛ=(ξᴸₛ,ξᴱ,ᵒᵖᵗₛ)=(φᴸₛ,1:T，rᴾⱽₛ,1:T，rᵂₛ,1:T)，    T=720    (11)

算力轨迹与能源残差轨迹分别独立抽取，因此经验分布是 P̂_L⊗P̂_E 的蒙特卡洛近似。该构造保留各侧内部相关性，但不声称 Alibaba 与 ERCOT/EIA 之间存在观测到的跨侧相关性。训练、验证和回放使用不同且预登记的随机种子和清单。

# 5 场景追索与三类风险事件

给定第一阶段 BESS 动作后，场景 s 的二阶段由有限批处理追索 uₛ,ₜ、电网购电 gₛ,ₜ 和弃电 qₛ,ₜ完成平衡：

gₛ,ₜ−qₛ,ₜ=Pᵐᵘˢᵗₜ+uₛ,ₜ+xᶜʰₜ−xᵈⁱˢₜ−Pᴾⱽₛ,ₜ−Pᵂₛ,ₜ    (12)

追索必须满足 0≤uₛ,ₜ≤Uᶜᵃᵖ、固定总批处理能量以及由同一释放轨迹派生的累计包络。若追索后仍无法满足包络，则通过场景级二元变量统一松弛并记录违反，而不是直接令整个模型不可行。

| 风险通道 j | 二元事件 Yˢʲ=1 的含义 | 幅度/审计 |
| --- | --- | --- |
| L：算力包络 | 任一 t 出现累计执行量高于 Aₛ,ₜ 或低于 Dₛ,ₜ | 报告最大包络偏差 Vˡₛ |
| G：并网容量 | 任一 t 出现 gₛ,ₜ>Gᵐᵃˣ | 报告最大超限 MW |
| R：电网爬坡 | 任一 t 出现 ¦gₛ,ₜ−gₛ,ₜ₋₁¦>Rᵐᵃˣ | 报告最大超限 MW |

Pr(Yʲ=1)≤βʲ，    j∈{L,G,R}，    βᴸ=βᴳ=βᴿ=0.10    (13)

解释边界 90% 是“一个 30 天场景是否至少出现一次违反”的研究可靠性目标，不是生产 SLA。批处理调整量 Rˡₛ>0 只表示发生了场景适配，不等于服务违反。

# 6 所提有限支持 TV-DRO

## 6.1 总变差歧义集

以 N 条完整联合场景构成经验支持，名义经验分布对每个场景赋予 1/N 的概率。TV-DRO 允许在不改变场景内容的前提下重新分配概率质量：

𝒫ρ={q∈ℝⁿ₊: Σₛqₛ=1， ½Σₛ|qₛ−1/N|≤ρ}    (14)

这里的 ρ 控制概率分布相对经验分布的偏移范围。由于权重作用于完整 30 天联合场景，场景内部的算力时序、风光时序以及这些通道在该样本中的共同出现结构不会被拆开。

## 6.2 分布鲁棒机会约束

sup(q∈𝒫ρ) Σₛ qₛYʲₛ ≤ βʲ，    j∈{L,G,R}    (15)

若经验支持中有 kʲ=ΣₛYʲₛ 个违反场景，则 TV 球可从非违反场景向违反场景移动至多 ρ 的概率质量，因此二元事件的最坏概率具有闭式形式：

sup(q∈𝒫ρ) ΣₛqₛYʲₛ = min(1，kʲ/N+ρ)    (16)

当 ρ≤βʲ 时，上述分布鲁棒机会约束精确等价于整数违反预算：

kʲ ≤ Kʲ(ρ):=⌊N(βʲ−ρ)⌋    (17)

实现含义 TV-DRO 不需要再嵌套一个概率优化器。实现只需把 SAA 的经验违反预算从 ⌊Nβʲ⌋ 收紧为 ⌊N(βʲ−ρ)⌋，即可得到该有限支持问题的精确形式。

## 6.3 当前冻结参数的含义

当前 N=20、βʲ=0.10。SAA（ρ=0）允许 2 个训练违反；ρ=0.01 时 TV-DRO 只允许 1 个。由于 ρ∈{0.01,0.025,0.05} 在 N=20 下都对应 Kʲ=1，这三个正半径在当前整数可行域上不可区分，不能据相同结果宣称半径敏感性。

| 参数 | 冻结值 | 选择依据 |
| --- | --- | --- |
| 场景数 N | 20 | 三折留出验证中，最小达标样本规模 |
| 风险阈值 βᴸ,βᴳ,βᴿ | 0.10 | 三类风险共同的研究门槛 |
| TV 半径 ρ | 0.01 | 首个达标的最小正半径；Kʲ=1 |
| 柔性窗口 H | 6 h | 共同主情景 |
| 有效容量比例 κ | 0.70 | 共同主情景；同时改变系统规模与回放工作量 |
| BESS 吞吐成本 c_deg | 20 USD/MWh | 共同主情景；敏感性为 10/20/40 |

# 7 与对照方法的关系

| 方法 | 风险处理 | 相关性与追索口径 |
| --- | --- | --- |
| 确定性 | 不在日前模型中添加场景风险约束 | 仅求名义计划，随后共同回放 |
| SAA | (1/N)ΣₛYʲₛ≤βʲ | 等概率联合场景；批处理有限追索 |
| 静态 Γ-RO | 预算集合支持函数 Pₜ(Γ) 加入并网、弃电与爬坡约束 | 能源用小时位置边际下偏，不保留联合相关性；算力用完整轨迹支持 |
| 联合 TV-DRO | sup(q∈𝒫ρ)ΣₛqₛYʲₛ≤βʲ | 重加权完整联合场景；保留场景内部结构；批处理有限追索 |

静态 Γ-RO 中，每个相关约束仅含光伏与风电两个正向不确定系数，因此有效 Γ∈[0,2]；Γ>2 与 Γ=2 等价。正式校准冻结 Γ=0.5。该方法的作用是提供不利用联合相关性的保守对照，而不是 TV-DRO 的另一种写法。

# 8 求解流程与可复现设计

TV-DRO 复用 SAA 的两阶段 Gurobi MILP，并采用活动场景约束生成，以避免一次性展开全部 720 小时×N 场景的组合结构。每轮内部由 Gurobi 完成完整 MIP 搜索；外层只控制加入主问题的活动场景。

从冻结 manifest 读取 N 条训练联合场景，并由 ρ 计算每个风险通道的允许违反数 Kʲ(ρ)。

用最小必要活动集建立日前主问题，优化名义运行成本并得到共享的批处理参考与 BESS 计划。

固定日前计划，在全部 N 条训练场景上执行有限追索回放，按词典序先最小化三类风险违反，再最小化 DAM 估值购电成本、批处理调整量和总购电量。

若任一风险通道的违反数超过 Kʲ(ρ)，把代表性违反场景加入活动集并重新求解；否则外层收敛。

对最终计划进行充放电互斥审计、全支持风险验收，并记录目标值、求解时间、MIP gap、随机种子和输入哈希。

正式主问题与四级追索均使用 Gurobi 13.0.x，每个模型固定 1 个线程。当前追索可访问完整 30 天场景，属于 wait-and-see 离线标定原型；在实现滚动信息集约束前，不应表述为可直接部署的在线控制策略。

# 9 参数校准与评价规则

参数选择只使用 2024 年季节平衡三折。每折留出一组月份，余下两折用于训练；每个留出折用固定种子生成 12 条 30 天伪窗口，共 36 条验证窗口。候选按预注册顺序从低复杂度或低保守度开始，首个三类风险的单侧 95% Wilson 上界均不超过 0.10 的候选立即停止搜索。

Uʲ=[p̂ʲ+z²/(2n)+z√(p̂ʲ(1−p̂ʲ)/n+z²/(4n²))]/[1+z²/n]， z=1.64485    (18)

冻结结果为 N=20、Γ=0.5、ρ=0.01；三种不确定性方法在各自 36 条留出窗口上均记录三类 0/36 违反，对应单侧 95% Wilson 上界 6.99%。参数冻结后才使用全部 362 个 2024 日块重建最终训练支持，2025 四窗口不参与调参。

| 评价层次 | 样本设计 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 2024 校准 | 三折×每折12条30天留出伪窗口 | 违反数、原始率、Wilson 上界、幅度、成本、runtime |
| 2025 能源外推 | 1/4/7/10 月四个固定30天能源窗口 | 实际购电成本、弃电、三类风险、碳核算 |
| 条件算力回放 | 每个能源窗口100条独立种子的算力轨迹 | 条件算力风险；不得当作400个独立能源样本 |
| 机制与敏感性 | 2×2 双侧不确定性消融；BESS成本与κ；统一压力 | 机制贡献、成本变化、风险是否活跃 |

# 10 当前结果及其解释边界

冻结参数下的 2025 统一比较显示，四种方法的平均名义运行成本均为 16,071.76 USD，且常规四窗口内三类条件回放违反均为 0/100。TV-DRO 的平均实际运行成本为 16,516.56 USD，相对确定性的 16,520.07 USD 仅低 3.50 USD（约 0.021%）。

| 方法 | 平均名义成本 | 平均实际成本 | 平均调整量 | 平均弃电 | 四窗求解时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定性 | 16,071.76 | 16,520.07 | 52.556 | 0.1468 | 6.88 s |
| SAA, N=20 | 16,071.76 | 16,518.33 | 52.973 | 0.0304 | 337.13 s |
| Γ-RO, Γ=0.5 | 16,071.76 | 16,516.74 | 52.996 | 0.0054 | 86.65 s |
| TV-DRO, ρ=0.01 | 16,071.76 | 16,516.56 | 52.607 | 0.0291 | 298.07 s |

审慎结论 常规场景中风险约束没有形成区分方法的活跃瓶颈。现有结果能证明流程完整、参数可复核以及方法在所测窗口可行，但不能证明 TV-DRO 相对基线具有实质经济优势，也不能把零观察违反解释为生产 SLA。

爬坡上限收紧到峰值负载的 0.06 时，TV-DRO 春季训练问题首次出现超过 1/20 预算的爬坡违反，活动场景分解在第 3 轮将其降为 0/20，说明风险约束在该压力档确实被激活；但 2025 条件回放仍未形成方法间可靠性分离。若继续识别鲁棒价值，应对所有方法统一施加预注册的能源残差放大或其它连续压力，而不能只给鲁棒方法增加困难场景。

# 11 可直接用于论文的方法表述

本文提出一个面向数据中心风光储协同调度的两阶段有限支持 TV-DRO 框架。第一阶段依据日前价格、名义工作量和预测风光确定批处理参考轨迹与储能计划；第二阶段在完整的 30 天联合场景下允许批处理有限追索，并通过电网购电和弃电维持功率平衡。联合场景同时包含由 Alibaba 轨迹派生的柔性算力可调度域以及由 2024 年风光预测残差拼接的能源轨迹。

在经验联合支持周围构造总变差歧义集，并分别对算力包络、并网容量和电网爬坡三类二元违反事件施加分布鲁棒机会约束。对二元事件，最坏概率可精确写为 min(1,k/N+ρ)，从而将 TV-DRO 等价转化为允许违反数 k≤⌊N(β−ρ)⌋ 的两阶段 MILP。该等价形式保留完整联合场景的时序结构，并可通过活动场景约束生成和全支持回放高效求解。

模型以日前电价估值的购电成本和储能吞吐衰减成本之和为目标；碳排放仅作为求解后的环境绩效指标。参数通过 2024 年季节平衡三折和单侧 Wilson 上界预先选择，并在 2025 年固定窗口及独立种子的算力轨迹上统一回放，以避免使用评价数据调参。

# 附录 A 实现与证据对应

| 内容 | 仓库依据 |
| --- | --- |
| 正式数学模型与边界 | docs/research/model.md |
| 直观不确定性解释 | docs/research/uncertainty_explained.md |
| 主求解器与 TV-DRO 等价实现 | alibaba2018_dro/scheduler.py |
| TV-DRO / Γ-RO / SAA 校准 | scripts/run_tv_dro.py；scripts/run_gamma_ro.py；对应 selection.json |
| 2025 统一比较配置 | scripts/run_2025_comparison.py；data/results/comparison/unified_2025/run_config.json |
| 当前结果与证据边界 | docs/research/current_results.md |

整理原则：凡与代码或冻结配置冲突的早期表述，以当前正式模型、实现和 run_config 为准；历史碳预算、碳割与旧追索词典序只作为复现实验过程保留，不进入本研究当前主线。